## Slide 1: Production électrique décentralisée (Stockage)
Bernard MULTON Equipe SETE
Ecole Normale Supérieure de Cachan - SATIE UMR CNRS-ENS Cachan 8029 Site de Bretagne
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16

## Slide 2
Besoins en stockage d’électricité :
- Systèmes autonomes, portables
- Véhicules tout électriques et hybrides
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16
- Systèmes électriques stationnaires

## Slide 3: Pourquoi stocker en situation connectée au réseau?
- améliorer et sécuriser la gestion du réseau dans un contexte :
d’ouverture des marchés
de croissance des systèmes de production non pilotés par la demande
- permettre l’îlotage de consommateurs (éventuellement producteurs)
Alimentation en électricité plus sûre et plus robuste
augmenter la pénétration des sources intermittentes renouvelables
éoliennes, photovoltaïques, houlomotrices…
réduire les besoins en centrales thermiques d’appoint
Développement durable (CO2, sécurité énergétique…)
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16

## Slide 4: Caractéristiques des systèmes de stockage
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16
Nécessité de bien les définir, notamment pour :
 mieux comparer
 et mieux évaluer les différentes solutions

## Slide 5: Capacité énergétique Wstoc en Wh (wattheures) grandeur généralement fortement dimensionnante
Sa part exploitable est fonction du rendement de charge ou décharge, elle varie donc avec le temps de transfert :
pertes « en charge »
pertes d’auto-décharge
Limites de décharge profonde : état de charge minimal
L’énergie exploitable Wutil est toujours inférieure à l’énergie totale stockée.
Attention à la définition de la capacité énergétique (parfois éloignée de la part exploitable).

## Slide 6: Puissance maximale Pmax de charge ou de décharge (parfois différentes)
Rapport « constante de temps »
 
Pmax
Wutil
Masse d’eau
Dénivelée entre les bassins haut et bas
Puissance des groupes réversibles turbines-machines électriques
Section des canalisations
Exemple : système de stockage hydraulique gravitaire
Capacité de stockage W = M.g.h
Puissance maximale
Découplage Energie Puissance
«constante de temps » ajustable

## Slide 7: Rendement  : énergie restituée sur énergie prélevée
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16
Définition souvent simpliste : pour un cycle particulier de
fonctionnement.
Le rendement doit être défini sur des cycles réalistes en rapport avec
l’application.
Un système optimisé pour une faible « constante de temps » aura :
un meilleur rendement pour des sollicitations rapides
et éventuellement une assez forte auto-décharge.

## Slide 8: Moyens de stockage d’électricité
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16
Classification fréquente en moyens directs et indirects :
peu d’importance car, quel que soit le moyen de stockage, il est nécessaire d’utiliser
un ou plusieurs convertisseurs d’adaptation

## Slide 9: Super-condensateurs
La tension varie avec l’état énergétique
2
c
c
C.U
1
2
W 
Pour une exploitation de 90% de l’énergie maximale stockée :
tension mini = 1/3 de Ucmax
Alors pour exploiter Pmax :
Nécessité d’un surdimensionnement en courant d’un facteur 3.
nécessité d’un convertisseur d’adaptation :
Doc.
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16
Maxwell

## Slide 10: Exemples de caractéristiques énergétiques de supercondensateurs
Doc. S. RAEL, GREEN ,HDR 2005
V  100 mV pour IM  100 A  Rs  1 m
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16

## Slide 11: Inductances supraconductrices (SMES Superconductor Magnetic Energy Storage) :
ACCEL Instruments GmbH www.accel.de
4,1 H – 1000 A : 2 MJ (0,5 kWh) – 200 kW ( = 10 s)
Bobine D : 760 mm – H : 600 mm - Supra LTC NbTi – 4,5 T
Applications actuelles : faibles constantes de temps, et forte cyclabilité
comme les super-condensateurs
760 mm
600 mm
2
WL  1 L.I2
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16

## Slide 12
Volants d’inertie (FES : Flywheel Energy Storage) :
Enceinte sous vide
Paliers magnétiques

Moteur-générateur
System
control
DC
Bus
Pconsigne
W  1 J.2
2
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16

## Slide 13: Volants d’inertie (suite) Plutôt utilisés pour les faibles « constantes de temps » (produits commerciaux)
BEACON POWER SYSTEMS
Produit commercial BHE6
Emax=6 kWh, Pmax=2 kW 3 heures
rotor composite 22 500 tr/mn
Sous vide (auto-décharge > 30 heures )
Paliers magnétiques aimants
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16
Mais également des produits dimensionnés en énergie
Doc. www.beaconpower.com

## Slide 14: Systèmes à air comprimé avec fluide d’interface (eau ou huile) BOP (batteries Oil hydraulics and Pneumatics)
compressions/décompressions quasi isothermes et moteur-compresseur hydraulique
haut rendement de conversion
Source : LEI - EPFL, LEMOFOUET, RUFER
rendement moteur hydraulique
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16
intérêt de bas coût 3 c€/kWh sur vie complète si hybridation avec stockage rapide

## Slide 15
Accumulateurs électrochimiques :
Nombreuses technologies disponibles (différents compromis performances – coût)
Plomb-acide (LAB : Lead-acid battery)
Nickel-Cadmium (NiCd) Nickel-Métal-Hydrures (NiMH) Lithium-Ion (Li-Ion)
Métal-air (Zinc, aluminium…) Sodium-soufre (NaS)
…
Les valeurs d’énergie massique les plus élevées : 30 à 150 Wh/kg mais une cyclabilité faible (qq 100 à qq 1000 cycles)
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16

## Slide 16: Diagramme de Ragone des accumulateurs électrochimiques : comparaison puissance et énergie massiques
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16

## Slide 17: Premier comparatif moyens de stockage à petite échelle
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16

## Slide 18
(1) Attention, le coût est ici intégralement rapporté à l’énergie stockée ou la puissance maximale
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16

## Slide 19: Moyens de stockage à grande échelle
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16
Plutôt destinés à un fonctionnement au niveau du réseau ou de systèmes de production intermittente de « grande puissance » : éoliens, photovoltaïques, houlomoteurs…
Actuellement, on préfère souvent maintenir en chauffe
des centrales thermiques que d’investir dans des systèmes de stockage

## Slide 20: Stockage hydraulique gravitaire
Données et dessins Jacques RUER, SAIPEM
Retenue d'eau
inférieure
Retenue d'eau supérieure
Conduite forcée
Ensemble Pompes et Turbines
Rendement : 65 à 75 %
Démarrage : 10 à 15 min Capacité : 1 à qq 100 GWh
Puissance : 100 à 1000 MW
Exemple : Grand-Maison 935 m de dénivelée, 170 Mm3
400 GWh
12 groupes 150 MW 1400 MW en pompage 1800 MW en turbinage
Pumped hydro, STEP (Stations de Transfert d’Énergie par Pompage)
centrales à pompage-turbinage
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16

## Slide 21: Exemples de plus de 1000 MW
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16
Depuis les années 1990 :
Groupes réversibles à vitesse variable Cycloconvertisseurs, puis
onduleurs à GTO
Exemple 1 :
OKUKIYOTSU_2 (Japon 1996 ) H 470 m
Toshiba
2 groupes 300 MW Onduleur GTO 345 MVA
Exemple 2 :
Nant de Drance (Suisse 2008-2015) H 250 m
Alstom
4 groupes 157 MW
+ vitesse variable +/10%
Source :
A. MARQUET et al., « Stockage d’électricité dans les systèmes électriques », Technique de l’ingénieur D4030 5- 1998.

## Slide 22: Air comprimé en caverne (système hybride : gaz + électricité) (CAES = Compressed Air Energy Storage)
12 kWh/m3 de caverne à 100 bars
Rendement : 50 % (mais avec apport de Gaz…) Démarrage : 5 à 10 mn
Refroidissement intermédiaire
Caverne de stockage de l'air comprimé
Turbine
Compresseurs
Chambre de combustion
Récupérateur
Gaz naturel
Données et dessins Jacques RUER, SAIPEM
Rendement réel en déstockage
pour produire 1 kWhe apport de 1,6 kWhth de gaz et 0,7 kWhe
(compresseur au stockage) Rendement global : 1/2,3 = 43%
Capacité : 0,1 à 10 qq GWh
Puissance : 100 à 1000 MW
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16
Sans air comprimé : rendement TAG = 27% (3,7 kWth consommés)

## Slide 23
Exemple :
Huntdorf (1979) Allemagne
air à 70 bars dans 2 cavernes de 310 000 m3 Génération : 290MW – 3 h maxi
Stockage (compression) : 60 MW – 12 h maxi
Source :
“Huntorf CAES: More than 20 Years of Successful Operation”
F. Crotogino (KBB GmbH), K.U. Mohmeyer, R Scharf (E.ON Kraftwerke) Spring 2001 Meeting, Orlando, Florida, USA
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16

## Slide 24: Stockage adiabatique par air comprimé en caverne Inclut une récupération de la chaleur lors de la compression
Source : RWE
Projet ADELE (RWE) : 1 000 MWh – 200 MW
(2013) Rendement  70%
Vers cavernes (air comprimé)
Réservoirs de chaleur >600°C
Source : German Aerospace Center
Source : Alstom Power 2004
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16

## Slide 25: Batteries électrochimiques à grande échelle
Golden Valley Electric Association
Fairbanks Alaska (2003)
Nickel-Cadmium (1000 tonnes)
Capacité :
40 MW durant 7 mn (4,7 MWh)
ou 27 MW durant 15 mn (6,7 MWh)
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16
Coût :
4000 Euros/kWh (ramené à l’énergie seule) ou 700 Euros/kW (ramené à la puissance seule)
Durée de vie escomptée :
25 ans
Durant l’année 2004 :
55 décharges

## Slide 26: Batteries NaS
300°C
Rendement charge/décharge : 75 % Vie : 15 ans
2500 cycles à 100% DOD
4500 cycles à 80% DOD
Source: http://www.ngk.co.jp/
Élément : 2 V 1,12 kWh
Modèles :
PS (peak shaving) 50 kW - 430 kWh
PQ (power quality)
50 kW permanents 360 kWh
150 ou 250 kW crêtes (30 s par heure)
Bloc : 384 éléments série/parallèle 64 ou 128 V
50 kW – 360 ou 430 kWh Pertes de chauffage : 3,4 kW Masse : 3500 kg
Charleston American Electric Power (AEP), http://www.technologyreview.com/
Ensemble 2 MW – 12 MWh (40 modules) L : 10 m (172 tonnes)
(22 m avec transfo et connexion au réseau) H : 4.7 m
W : 3.6 m
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16

## Slide 27: Batteries à circulation (Redox flow batteries)
Dissociation énergie/puissance
Energie volumique : 10 à 30 kWh/m3 Rendement : 70 % à 90%
Capacité : 1 à qq 100 MWh
Puissance : 1 à 10 MW
quelques heures (4 à 8)
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16
composés chimiques, de stockage de l’énergie, liquides en solution dans l’électrolyte.
Technologies :
Vanadium Redox flow Battery (VRB), (électrolyte acide sulfurique) Polysulfide Bromide battery (PSB) (polybromure, polysulfure) Sodium-Brome (NaBr)
Source: J. Alzieu et J. Robert Techniques de l’Ingénieur D3357, 2007

## Slide 28: Technologie VRB (Vanadium Brome)
Source:
http://www.vrbpower.com/
Masses :
réservoirs : 20 Wh/kg
Convert. Électrochim : 35 W/kg Convert. Électron. : 750 VA/kg Rendement > 90%
Vie : > 12 ans
Exemple :
Installation King Island Australie 2003 Système éolien-diesel
VRB : 200 kW – 800 kWh
Convertisseur électrochimique 50 kW/stack
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16
Réservoirs d’électrolyte

## Slide 29: Système à stockage thermique : à l’étude
200 kWh/m3
Rendement : environ 60 % Capacité : 1 à qq 100 GWh
Puissance : 10 à 100 MW
Données et dessins Jacques RUER, SAIPEM
Gaz chauds 1400°C À l’étude,
Pas encore de réalisation.
Potentiel économique et géographique attractif
Refroidisseur
Turbine haute température
Compresseur
Récupérateur de chaleur
Réfractaires chauffés électriquement
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16

## Slide 30: Tableau comparatif moyens de stockage à grande échelle
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16

## Slide 31: CONCLUSION
Le stockage d’énergie :
Un enjeu majeur pour permettre une réelle pénétration des ressources renouvelables (électrique, thermique…)
et contribuer au développement durable
Des problèmes techniques : oui, le stockage est difficile mais possible Problèmes surtout économiques :
le stockage doit devenir compétitif dans plus de secteurs
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16

## Slide 32: Développement de nouvelles solutions ou de variantes technologiques (hybridations) bien adaptées aux besoins
Meilleure définition et caractérisation des besoins
Meilleurs modèles énergétiques et de veillissement pour réaliser des optimisations sur cycle de vie
Avec plus grande action sur l’adaptation de la consommation
Master Recherche STS IST SPEE Paris 11 – ENS Cachan Module K16