## Slide 1
Chapitre 4: Programmation d’un API
Les langages de programmation utilisés pour les automates programmables évoluent depuis la création des APIs à la fin des années 1960.
La commission internationale d’électrotechnique (CIE) définit cinq langages de programmation des automates
programmables (IEC 61131-3)

## Slide 2
deux langages textuels:
(IL :liste d’instructions) et (ST :texte structuré)
et trois langages graphiques, (LD : schéma à contacts), (FBD : schéma fonctionnel)et (SFC :Sequential Function Chart)
Adressages des entrées et des sortie d’un API
Avant d’entamer la programmation des API, nous devons savoir l’adressage des entrées et des sorties des API.

## Slide 3
Il faut attribuer des adresses à chaque entrée et à chaque sortie.
Avec un petit automate, il s’agit d’un nombre, préfixé par une lettre pour indiquer s’il s’agit d’une entrée ou d’une sortie.
Par exemple, pour l’automate Mitsubishi:
entrées avec les adresses: X400, X401, X402
des sorties avec adresses: Y430, Y431, Y432

## Slide 4
Le symbole X indiquant une entrée et le symbole Y une sortie.
Pour les automates les plus grands dont composés plusieurs racks, les racks sont numérotés.
le rack contenant le processeur reçoit le numéro 0 et les adresses des autres racks sont numérotées 1, 2, 3, etc.
Chaque rack peut avoir plusieurs modules, chacun gérant plusieurs entrées et/ou sorties.

## Slide 5
Par exemple, nous pourrions avoir une entrée avec l’adresse I : 012/03. Cela indiquerait une entrée, rack 01, module 2 et l’entrée 03.
Adressage PLC-5 Allen-Bradley

## Slide 6
Pour le modèle SIMATIC S7 de Siemens, les entrées et les sorties sont regroupées par huit.
Chacun de ces groupes est appelé un octet et chaque entrée ou sortie d’un groupe de huit est appelée bit
Les entrées et les sorties ont donc leurs adresses en nombre d’octets et de bits
Adressage Siemens SIMATIC S7

## Slide 7
Signification des différents symboles d’une adresse.

## Slide 8
Exemples:
I0.4 : bit d’entrée 4 module 0.
IW125 : mot d’entrée 125.
Q0.4: bit de sortie 4 module 1.
QB17 : Octet de sortie 17.
M12.15 : bit mémoire interne 12.15.
MD48 : mot double mémoire interne 48.
AIW 288 : Entrée Analogique 288.
AQW304 : Sortie Analogique 304.

## Slide 9
Remarque 1 : l’adressage peut être absolu ou symbolique.
L’adressage absolu: revient à utiliser les adresses physiques de l’automate.
L’adressage symbolique: Cela revient à substituer chaque adresse physique par une adresse symbolique qui représente au mieux la fonction

## Slide 10
Remarque 2 :
le mode d’adressage dépend du constructeur de l’API. Il faut donc consulter la notice de cet automate.

## Slide 13
Exercice 1:
Déterminer les adresses des dispositifs d'entrées et du dispositif de sortie.

## Slide 14
Traitement du programme automate :
Un automate exécute son programme de manière cyclique comme suit :
Traitement interne: L'automate effectue des opérations de contrôle et met à jour certains paramètres systèmes (détection des passages en RUN / STOP, mises à jour des valeurs de l'horodateur, ...).

## Slide 15
Lecture des entrées: L'automate reçoit des données par ses entrées et les recopie dans la mémoire image des entrées
Traitement du programme: L'automate traite les données entrantes par un programme défini dans sa mémoire et écrit les sorties dans la mémoire image des sorties.
Ecriture des sorties: L'automate bascule les différentes sorties aux positions définies dans la mémoire image des sorties pour commander les actionneurs et dialoguer avec l’opérateur et les autres systèmes automatisés.

## Slide 16
Cycle de fonctionnement d’un API.

## Slide 17
On appelle scrutation l'ensemble des quatre opérations réalisées par l'automate et le temps de scrutation est le temps mis par l'automate pour traiter la même partie de programme.
Le temps de scrutation varie selon la taille du programme et la puissance de l'automate et il est de l'ordre de la dizaine de millisecondes pour les applications standards.

## Slide 18
Temps de scrutation et de réponse

## Slide 19
III. Les Différentes phases du fonctionnement
PHASE A : LECTURE DES ENTREES
III. Les Différentes phases du fonctionnement

## Slide 20
CARTE
ENTREES
E1
E2
E3
E4
UNITE CENTRALE
Mémoire Image des Entrées (MIE)
E1
E2
E3
E4
n°
0
0
0
0
état
Automate en STOP

## Slide 21
CARTE
ENTREES
E1
E2
E3
E4
UNITE CENTRALE
Adaptation et filtrage des signaux
Mémoire Image des Entrées (MIE)
E1
E2
E3
E4
n°
1
0
1
0
état
Passage de l'automate en RUN

## Slide 22
III. Les Différentes phases du fonctionnement
PHASE B : TEST DES ENTREES PAR LE PROGRAMME UTILISATEUR

## Slide 23
UNITE CENTRALE
MIE
E1
E2
E3
E4
n°
1
0
1
0
état
Traitement des Entrées et évolutions possibles des grafcets
PROGRAMME
23
24
E1

## Slide 24
UNITE CENTRALE
MIE
E1
E2
E3
E4
n°
1
0
1
0
état
Traitement des Entrées et évolutions possibles des grafcets
PROGRAMME
23
24
E1

## Slide 25
III. Les Différentes phases du fonctionnement
et ECRITURE DES SORTIES PAR LE PROGRAMME UTILISATEUR

## Slide 26
UNITE CENTRALE
MIS
S11
S12
S13
S14
n°
0
0
0
0
état
Traitement des Sorties
PROGRAMME
S11
%X24

## Slide 27
UNITE CENTRALE
MIS
S11
S12
S13
S14
n°
1
0
0
0
état
Traitement des Sorties si %X24 est active
PROGRAMME
S11
%X24

## Slide 28
III. Les Différentes phases du fonctionnement
PHASE C : AFFECTATION DES SORTIES

## Slide 29
MIS
S11
S12
S13
S14
n°
1
0
0
0
état
Relayage des sorties et maintien en état
UNITE CENTRALE
CARTE
SORTIES
S11
S12
S13
S14

## Slide 30
IV. Notion de scrutation

## Slide 31
Les phases A, B et C
peuvent être visualisées par un chronogramme
C
affectation
Sorties
- lecture MIE
- franchissement transitions
- écriture MIS
B
traitement programme :
A
lecture
Entrées
STOP > RUN

## Slide 32
Ce cycle A-B-C est répété :
on parle de "scrutation cyclique du programme"
C
B
A
C
B
A

## Slide 33
La durée d'une scrutation est d'environ 10 à 100 ms
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)

## Slide 34
V. Analyse des événements

## Slide 35
V. Analyse des événements
INCIDENCE SUR LA PRISE EN COMPTE DES ENTREES

## Slide 36
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
E1
Image E1
Cas n°1

## Slide 37
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
E1
Image E1
Le programme se déroule,
il effectue le traitement de la scrutation (n-1)

## Slide 38
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
E1
Image E1
Scrutation (n) : lors du traitement des entrées,
l'image E1 reste à 0 puisque l'entrée physique E1 est absente

## Slide 39
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
E1
Image E1
L'entrée physique passe à l'état 1
mais l'image E1 n'est pas réactualisée : elle reste à 0

## Slide 40
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
E1
Image E1
Scrutation (n+1), traitement des entrées :
l'entrée E1 étant toujours présente, l'image E1 passe à l'état 1
et sera maintenue pendant toute la durée de cette scrutation

## Slide 41
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
E1
Image E1
Un test de E1 est demandé par le programme utilisateur :
l'image de E1 étant à l'état 1, c'est cet état qui est pris en compte (état 1)
1
2
E1

## Slide 42
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
E1
Image E1
Un test de E1 est demandé une seconde fois par le programme utilisateur :
l'image de E1 étant à l'état 1, c'est cet état qui est pris en compte (état 1)
bien que l'entrée physique E1 ne soit plus présente
Ainsi : on obtient la stabilité des entrées lors d'une scrutation donnée
1
2
E1
8
9
E1

## Slide 43
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
E1
Image E1
Traitement des entrées pour la scrutation (n+2) :
l'entrée physique E1 ayant disparu, l'image de E1 est remise à 0

## Slide 44
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
E1
Image E1
L'image de E1 conserve cet état durant toute la scrutation suivante ...

## Slide 45
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
E1
Image E1
… même si E1 passe à l'état 1

## Slide 46
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
E1
Image E1
Cas n°2

## Slide 47
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
E1
Image E1
Soit l'entrée E1 : elle s'active en cours de scrutation (n) ...

## Slide 48
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
E1
Image E1
… elle disparaît au cours de cette scrutation.

## Slide 49
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
E1
Image E1
Lors du traitement des entrées en scrutation suivante,
l'image E1 conserve son état à 0 puisque E1 a disparu

## Slide 50
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
E1
Image E1
La mémoire image E1 n'a été à l'état 1
ni lors de la scrutation (n), ni lors de la scrutation (n+1)

## Slide 51
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
E1
Image E1
Du point de vue du programme,
le passage momentané de l'entrée E1 n'aura pas été pris en compte

## Slide 52
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
E1
Image E1
Cas n°3

## Slide 53
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
E1
Image E1
… elle est toujours active lors du traitement des entrées

## Slide 54
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
E1
Image E1
L'image E1 passe à l'état 1 ...

## Slide 55
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
E1
Image E1
… et conserve cet état pendant la scrutation suivante
même si E1 disparaît
Observation d'après les cas 2 et 3 :
Selon le moment d'arrivée d'une entrée brève, elle sera prise en compte ou non

## Slide 56
V. Analyse des événements
INCIDENCE SUR L'ACTIVATION DES SORTIES

## Slide 57
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
Image S11
S11
Progr.
Soit une instruction de programme qui consiste à activer la sortie S11
( )
S11

## Slide 58
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
Image S11
S11
Progr.
Lors de la scrutation (n-1), le programme ne demande pas à activer S11 :
l'image S11 reste à l'état 0
( )
S11

## Slide 59
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
Image S11
S11
Progr.
Traitement des sorties :
l'image S11 étant à 0, la sortie physique n'est pas activée
( )
S11

## Slide 60
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
Image S11
S11
Progr.
Le programme continue sa scrutation
( )
S11

## Slide 61
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
Image S11
S11
Progr.
les mêmes instructions sont à nouveau exécutées
( )
S11
( )
S11

## Slide 62
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
Image S11
S11
Progr.
Si les conditions sont cette fois réunies pour obtenir S11...
( )
S11
( )
S11

## Slide 63
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
Image S11
S11
Progr.
… l'image de S11 passe à l'état 1 ...
( )
S11
( )
S11

## Slide 64
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
Image S11
S11
Progr.
… et est mémorisée
( )
S11
( )
S11

## Slide 65
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
Image S11
S11
Progr.
Traitement des sorties :
la sortie physique est activée ...
( )
S11
( )
S11

## Slide 66
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
Image S11
S11
Progr.
… et mémorisée jusqu'au traitement des sorties de la prochaine scrutation
( )
S11
( )
S11

## Slide 67
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
Image S11
S11
Progr.
Si lors de la scrutation (n+1) la sortie doit être maintenue,
l'image S11 est remise à l'état 1
( )
S11
( )
S11
( )
S11

## Slide 68
Scrutation (n)
Scrutation (n+1)
Image S11
S11
Progr.
La sortie physique S11 garde son état sans interruption
pendant la scrutation suivante
( )
S11
( )
S11
( )
S11

## Slide 69
Scrutation (n+2)
Scrutation (n+1)
Image S11
S11
Progr.
Si lors de la scrutation (n+2) les conditions pour activer S11 ont disparu,
l'image de S11 reste à l'état 0, mais la sortie S11 garde son état jusqu'en fin de scrutation
( )
S11
( )
S11
( )
S11
( )
S11

## Slide 70
Scrutation (n+2)
Scrutation (n+1)
Image S11
S11
Progr.
Lors de la prochaine mise à jour des sorties, S11 sera désactivée
( )
S11
( )
S11
( )
S11
( )
S11

## Slide 71
Le temps de réponse total est le temps qui s'écoule entre le changement d'état d'une entrée et le changement d'état de la sortie correspondante :
Le temps de réponse total est au plus égal à deux fois le temps de scrutation.
Ce temps est de l'ordre d'une vingtaine de millisecondes et est contrôlé par une temporisation appelée chien de garde.

## Slide 72
Chien de garde (WATCHDOG):
  Surveille le C.P.U. de façon à éviter les graves conséquences d'un dérèglement de celui-ci
  Nécessaire puisque le CPU intervient dans 5 pannes sur 1000

## Slide 73
  À chaque cycle, le C.P.U. doit réarmer le chien de garde, sinon ce dernier entame les actions suivantes:
    Mise à 0 de toutes les sorties
    Arrêt de l'exécution du programme
    Signalisation de la défaillance

## Slide 74
Le langage LADER (LD) :
Le langage des API d’origine américaine utilise le symbolisme classique des schémas à relais.

## Slide 76
Pour présenter le langage à contacts, prenons le schéma du circuit électrique suivant qui permet de démarrer et d’arrêter un moteur électrique

## Slide 77
Les fonctions principales d’un programme Ladder
contrôler les sorties
Effectuer des opérations fonctionnelles en fonction des conditions d’entrée
Le Ladder utilise des barreaux (Rungs) pour réaliser ce contrôle

## Slide 78
Le flux du courant part de la ligne verticale de gauche et traverse une ligne horizontale.
Les lignes verticales représentent les barres d’alimentation, entre lesquelles des circuits sont connectes.

## Slide 79
Chaque ligne horizontale définit une opération du processus de commande.
La ligne horizontale est lue de gauche a droite.
La dernière ligne peut être indiquée par un bloc qui contient le mot END ou RET

## Slide 80
La procédure de parcours de routes les lignes du programme est appelée cycle.
S’il faut environ 1 ms pour 1 000 octets de programme, le temps d’analyse se trouve entre 10 et 50 ms.
Le temps d’analyse dépend du nombre de pas du programme.

## Slide 81
Chaque ligne doit commencer par une ou plusieurs entrées et doit se terminer par au moins une sortie.
Le terme entrée correspond a une action de commande, comme fermer les contacts d’un interrupteur utilise en entrée de Г API.
Le terme sortie correspond a un dispositif, comme un moteur, connecté a la sortie d’un API.

## Slide 82
Les sorties ne sont pas affectées immédiatement au cours de I ’analyse du programme.
Les résultats des instructions sont placés en mémoire et toutes les sorties sont affectées simultanément a la fin de I ’analyse du programme

## Slide 83
Un même dispositif peut apparaitre sur plusieurs lignes
Les entrées et les sorties sont toutes identifiées par leur adresse, dont le format dépend du fabricant de ГАР1.

## Slide 85
(a) Mitsubishi, (b) Siemens, (c) Allen- Bradley et (d) Télémécanique.

## Slide 86
Présentation du langage FBD
Le diagramme FBD (Function Block Diagram) décrit une fonction entre des variables d’entrée et des variables de sortie.

## Slide 87
Présentation du langage IL

## Slide 88
Fonctions logiques de base:
on va donner quelques fonctions logiques le plus utilisés en trois langages tel que Ladder, FBD et LIST.
Fonction logique AND:

## Slide 89
Fonction logique OR:

## Slide 90
Fonction logique NOT:

## Slide 91
Fonction logique NAND:

## Slide 92
Fonction logique NOR:

## Slide 93
Fonction logique XOR:

## Slide 95
Fonction mémorisation (Latching):
maintenir une sortie sous tension, quelque soit l’état de l’entrée.

## Slide 96
Exemple d’application de la fonction Latching:
Un programme sous API Siemens S7 , d’un démarrage direct d’un moteur avec des lampes de signalisation d’état du moteur (Marche, Arrêt).