EXPERIMENTATION

Chapitre VI

Expérimentation

VI.1 Introduction:

Comme nous l'avons déjà vu, nous allons cette fois-ci appliquer les méthodes décrites dans le précédent chapitre à la répartition économique des puissances actives dans un réseau d'énergie électrique.

Nous utiliserons comme exemple d'illustration de ces méthodes le réseau standard A.E.P 14 bus dont le schéma est donné par la figure 6.1 et les données  sont dans le tableau 6.1.

En premier lieu, nous avons supposé les pertes qui ont été calculées par la méthode de Gauss-Seidel comme étant constantes et ne dépendant d'aucune variable. En second lieu qui est la deuxième variante, nous avons supposé cette fois ci que les pertes sont une fonction linéaire des puissances générées. De ce fait nous avons comparé les résultats de chaque variante pour les méthodes de programmation linéaire et non linéaire.

VI.2 Expérimentation:

L'application a été faite comme nous l'avons souligné sur le réseau A.E.P.14 Bus dont le schéma est représenté par la figure 6.1.

Les fonctions de coût des deux noeuds de production sont:

F1(PG1) = 100 + 1.5.PG1 + 0.006PG12

F2(PG2) = 130 + 2.1.PG2 + 0.009.PG22

avec les contraintes suivantes:

135  PG1  195		(MW)

70  PG2   145		(MW)

Ck = 251.8 		(MW)

figure 6.1.

les valeurs de base sont:

Ub = 220  (KV)

Sb = 100   (MVA)

Les caractéristiques du réseau et les valeurs planifiées des puissances sont données par le tableau  suivant:

| k-m | impédance | admittance shunt | Nº | type de noeud | puis.act. | puis.réact. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 0.01938+j0.05917 | j0.0264 | 1 | bilan | 0 | 0 |
| 1-5 | 0.05403+j0.22304 | j0.0246 | 2 | producteur | 0.6825 | 0.2489 |
| 2-3 | 0.04699+j0.19797 | j0.0219 | 3 | consomma | -0.9500 | -0.1079 |
| 2-4 | 0.05811+j0.17632 | j0.0187 | 4 | " | -0.4900 | -0.0370 |
| 2-5 | 0.05695+j0.17388 | j0.0170 | 5 | " | -0.0780 | -0.0200 |
| 3-4 | 0.06701+j0.17103 | j0.0170 | 6 | " | -0.1199 | -0.1535 |
| 4-5 | 0.01335+j0.04211 | j0.0006 | 7 | " | -0.0200 | -0.0100 |
| 4-7 | 0.00000+j0.02091 | j0.0000 | 8 | " | -0.1099 | -0.2162 |
| 4-9 | 0.00000+j0.55618 | j0.0000 | 9 | " | -0.3100 | -0.1800 |
| 5-6 | 0.00000+j0.25202 | j0.0000 | 10 | " | -0.1100 | -0.0700 |
| 6-11 | 0.09498+j0.19890 | j0.0000 | 11 | " | -0.0450 | -0.0200 |
| 6-12 | 0.12291+j0.25581 | j0.0000 | 12 | " | -0.0700 | -0.0180 |
| 6-13 | 0.06615+j0.13027 | j0.0000 | 13 | " | -0.1400 | -0.0600 |
| 7-8 | 0.00000+j0.17615 | j0.0000 | 14 | " | -0.1600 | -0.0600 |
| 7-9 | 0.00000+j0.11001 | j0.0000 |  |  |  |  |
| 9-10 | 0.03181+j0.08450 | j0.0000 |  |  |  |  |
| 9-14 | 0.12711+j0.27038 | j0.0000 |  |  |  |  |
| 10-11 | 0.08205+j0.19207 | j0.0000 |  |  |  |  |
| 12-13 | 0.22092+j0.19988 | j0.0000 |  |  |  |  |
| 13-14 | 0.17093+j0.34802 | j0.0000 |  |  |  |  |

Tableau 6.1

VI.2.1  Programmation non linéaire:

VI 2.1.1  Première variante:

Nous allons supposer en premier lieu que les pertes actives ne varient pas et sont par conséquent constantes quelque soit la variation des puissances générées. Le calcul de l'écoulement des charges par les méthodes de Newton-Raphson et Gauss-Seidel ont donné comme pertes totales du réseau la valeur suivante:

PL = 18.26 (MW)

L'équation de bilan qui est la contrainte de type égalité devient alors:

PG1 + PG2 = 270.06 (MW)

Les résultats du calcul des puissances actives générées optimales, du coût minimal de combustible  et du temps de calcul sont donnés par les tableaux suivants ( X10 et X20 étant les valeurs de départ autrement dit l'approximation initiale et que nous varions entre les valeurs extrémales ):

| Méthode de D.F.P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X10 (MW) | X20 (MW) | PG1opt (MW) | PG2opt (MW) | Coût opt ($/h) | Temps (s) | Nbre d'itérations |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 105 | 154.10 | 115.96 | 968.16 | 0.05 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 110 | 159.32 | 110.74 | 964.20 | 0.06 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 115 | 164.90 | 105.16 | 960.86 | 0.06 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 100 | 156.18 | 113.88 | 966.49 | 0.01 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 105 | 155.89 | 114.17 | 966.71 | 0.01 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 110 | 161.69 | 108.37 | 962.67 | 0.05 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 105 | 157.69 | 112.37 | 965.35 | 0.06 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 110 | 164.04 | 106.02 | 961.32 | 0.01 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 115 | 159.87 | 110.19 | 963.83 | 0.01 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 105 | 159.51 | 110.55 | 964.07 | 0.05 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 110 | 164.42 | 105.64 | 961.11 | 0.05 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 115 | 159.43 | 110.63 | 964.12 | 0.01 | 15 |  |  |  |  |  |  |

| Méthode de B.F.G.S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X10 (MW) | X20 (MW) | PG1opt (MW) | PG2opt (MW) | Coût opt ($/h) | Temps (s) | Nbre d'itérations |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 105 | 155.29 | 114.77 | 967.19 | 0.06 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 110 | 152.17 | 117.89 | 969.84 | 0.01 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 115 | 149.39 | 120.67 | 972.45 | 0.01 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 100 | 160.29 | 109.77 | 963.56 | 0.01 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 105 | 157.10 | 112.96 | 965.79 | 0.01 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 110 | 159.93 | 110.12 | 963.79 | 0.01 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 105 | 158.91 | 111.15 | 964.48 | 0.01 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 110 | 155.97 | 114.09 | 966.65 | 0.01 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 115 | 153.49 | 116.57 | 968.68 | 0.01 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 105 | 160.67 | 109.37 | 963.29 | 0.01 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 110 | 158.00 | 112.06 | 965.12 | 0.01 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 115 | 159.02 | 111.04 | 964.40 | 0.05 | 7 |  |  |  |  |  |  |

| Méthode de Pearson |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X10 (MW) | X20 (MW) | PG1opt (MW) | PG2opt (MW) | Coût opt ($/h) | Temps (s) | Nbre d'itérations |
| 140 | 105 | 159.80 | 110.25 | 963.87 | 0.01 | 12 |
| 140 | 110 | 157.60 | 112.45 | 965.41 | 0.01 | 10 |
| 140 | 115 | 153.25 | 116.80 | 968.88 | 0.01 | 10 |
| 145 | 100 | 163.31 | 106.74 | 961.71 | 0.01 | 11 |
| 145 | 105 | 162.23 | 107.82 | 962.34 | 0.01 | 11 |
| 145 | 110 | 163.89 | 106.16 | 961.39 | 0.01 | 10 |
| 150 | 105 | 161.90 | 108.15 | 969.53 | 0.01 | 08 |
| 150 | 110 | 158.46 | 111.59 | 964.79 | 0.01 | 08 |
| 150 | 120 | 160.88 | 109.17 | 963.16 | 0.01 | 08 |
| 155 | 105 | 162.85 | 107.20 | 961.98 | 0.01 | 10 |
| 155 | 110 | 159.58 | 110.87 | 964.01 | 0.01 | 10 |
| 155 | 115 | 160.48 | 109.57 | 963.42 | 0.01 | 08 |

| Méthode de Broyden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X10 (MW) | X20 (MW) | PG1opt (MW) | PG2opt (MW) | Coût opt ($/h) | Temps (s) | Nbre d'itérations |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 105 | 160.06 | 113.90 | 979.81 | 0.01 | 09 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 110 | 161.40 | 113.95 | 984.60 | 0.01 | 06 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 115 | 159.00 | 114.10 | 977.01 | 0.02 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 100 | 167.94 | 102.58 | 961.31 | 0.02 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 105 | 160.75 | 112.11 | 974.76 | 0.01 | 09 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 110 | 161.44 | 112.50 | 978.72 | 0.01 | 06 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 105 | 161.47 | 110.25 | 969.61 | 0.01 | 09 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 110 | 161.42 | 110.99 | 972.47 | 0.01 | 06 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 120 | 154.27 | 115.74 | 967.86 | 0.02 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 105 | 162.34 | 108.18 | 964.21 | 0.01 | 08 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 110 | 161.80 | 108.43 | 963.33 | 0.02 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 115 | 157.76 | 112.29 | 965.29 | 0.02 | 13 |  |  |  |  |  |  |

| Méthode des Moindres Carrés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X10 (MW) | X20 (MW) | PG1opt (MW) | PG2opt (MW) | Coût opt ($/h) | Temps (s) | Nbre d'itérations |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 105 | 146.26 | 123.74 | 975.44 | 0.06 | 190 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 110 | 145.01 | 124.99 | 976.80 | 0.06 | 183 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 115 | 143.76 | 126.24 | 978.21 | 0.05 | 175 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 100 | 151.26 | 118.74 | 970.00 | 0.06 | 192 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 105 | 150.01 | 119.79 | 971.00 | 0.06 | 185 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 110 | 148.76 | 121.24 | 978.00 | 0.05 | 177 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 105 | 153.76 | 116.25 | 968.20 | 0.06 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 110 | 152.50 | 117.50 | 969.33 | 0.05 | 168 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 120 | 150.04 | 120.00 | 971.64 | 0.01 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 105 | 157.50 | 112.50 | 965.28 | 0.05 | 171 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 110 | 156.25 | 113.75 | 966.22 | 0.04 | 151 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 115 | 155.01 | 115.01 | 967.18 | 0.00 | 2 |  |  |  |  |  |  |

VI 2.1.2  Deuxième variante:

Nous allons cette fois ci considérer  les pertes actives comme étant variables et  fonction linéaire des puissances générées. Les résultats par la méthode de Gauss-Seidel  ont donné les valeurs des coefficients de cette fonction:

PL = 0.08996 PG1 + 0.03828 PG2

L'équation de bilan deviendra donc:

0.91004 PG1 + 0.96172 PG2 = 251.28

Les résultats du calcul des puissances actives générées optimales, du coût minimal de combustible ,des pertes totales et du temps de calcul sont donnés par les tableaux suivants:

| Méthode de D.F.P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X10 (MW) | X20 (MW) | PG1opt (MW) | PG2opt (MW) | Coût opt ($/h) | PL (MW) | Temps (s) | Nbre d'itération |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 105 | 149.18 | 120.82 | 972.40 | 18.05 | 0.05 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 110 | 156.38 | 113.75 | 966.65 | 18.42 | 0.05 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 115 | 166.46 | 104.30 | 962.90 | 18.97 | 0.11 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 105 | 150.60 | 119.56 | 971.71 | 18.12 | 0.06 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 110 | 158.40 | 111.91 | 965.87 | 18.53 | 0.06 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 115 | 167.44 | 103.37 | 962.45 | 19.02 | 0.05 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 105 | 180.33 | 90.02 | 957.60 | 19.67 | 0.05 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 110 | 161.82 | 108.70 | 964.44 | 18.72 | 0.06 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 115 | 162.37 | 108.18 | 964.23 | 18.75 | 0.11 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 105 | 160.89 | 109.34 | 963.87 | 18.66 | 0.06 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 110 | 166.38 | 104.38 | 962.92 | 18.96 | 0.05 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 115 | 161.13 | 109.35 | 964.73 | 18.68 | 0.05 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |

| Méthode de B.F.G.S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X10 (MW) | X20 (MW) | PG1opt (MW) | PG2opt (MW) | Coût opt ($/h) | PL (MW) | Temps (s) | Nbre d'itération |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 105 | 153.55 | 116.52 | 968.69 | 18.27 | 0.05 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 110 | 151.22 | 118.73 | 970.24 | 18.15 | 0.06 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 115 | 148.82 | 121.00 | 971.98 | 18.02 | 0.08 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 100 | 158.24 | 112.08 | 966.05 | 18.53 | 0.01 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 105 | 155.91 | 114.29 | 967.28 | 18.40 | 0.01 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 110 | 153.59 | 116.49 | 968.67 | 18.28 | 0.05 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 105 | 158.27 | 112.06 | 966.04 | 18.53 | 0.06 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 110 | 155.97 | 114.23 | 967.25 | 18.40 | 0.05 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 115 | 156.00 | 114.21 | 967.24 | 18.41 | 0.06 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 105 | 160.63 | 109.83 | 964.94 | 18.65 | 0.01 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 110 | 158.31 | 112.02 | 966.01 | 18.53 | 0.05 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 115 | 160.83 | 109.64 | 964.86 | 18.66 | 0.01 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |

| Méthode de Pearson |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X10 (MW) | X20 (MW) | PG1opt (MW) | PG2opt (MW) | Coût opt ($/h) | PL (MW) | Temps (s) | Nbre d'itération |
| 140 | 110 | 156.23 | 113.43 | 960.84 | 18.36 | 0.01 | 9 |
| 140 | 115 | 151.17 | 118.23 | 964.85 | 18.12 | 0.01 | 9 |
| 140 | 120 | 146.25 | 122.17 | 967.97 | 17.81 | 0.01 | 6 |
| 145 | 110 | 156.52 | 113.16 | 964.70 | 18.41 | 0.01 | 9 |
| 145 | 115 | 153.64 | 115.89 | 966.39 | 18.25 | 0.01 | 9 |
| 145 | 120 | 148.58 | 120.68 | 968.89 | 17.98 | 0.01 | 9 |
| 150 | 110 | 157.24 | 112.48 | 964.32 | 18.45 | 0.01 | 9 |
| 150 | 115 | 151.95 | 117.48 | 967.44 | 18.16 | 0.01 | 10 |
| 150 | 120 | 153.67 | 115.86 | 966.34 | 18.25 | 0.01 | 8 |
| 155 | 110 | 159.12 | 110.70 | 963.40 | 18.55 | 0.01 | 9 |
| 155 | 115 | 157.16 | 112.56 | 964.36 | 18.44 | 0.01 | 8 |
| 155 | 120 | 153.60 | 116.48 | 968.66 | 18.28 | 0.01 | 6 |

| Méthode de Broyden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X10 (MW) | X20 (MW) | PG1opt (MW) | PG2opt (MW) | Coût opt ($/h) | PL (MW) | Temps (s) | Nbre d'itération |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 110 | 160.01 | 112.58 | 978.69 | 18.56 | 0.01 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 115 | 157.54 | 112.22 | 964.26 | 18.28 | 0.03 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 120 | 151.99 | 117.46 | 967.44 | 17.99 | 0.02 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 110 | 160.40 | 112.11 | 973.54 | 18.53 | 0.02 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 115 | 156.13 | 113.53 | 964.88 | 18.21 | 0.01 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 120 | 152.52 | 116.95 | 976.07 | 18.01 | 0.03 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 110 | 161.27 | 109.82 | 967.15 | 18.52 | 0.03 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 115 | 156.39 | 113.29 | 964.76 | 18.22 | 0.02 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 120 | 153.97 | 115.57 | 966.15 | 18.09 | 0.02 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 110 | 160.37 | 109.51 | 962.83 | 18.43 | 0.01 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 115 | 157.66 | 112.09 | 964.11 | 18.29 | 0.03 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 120 | 157.37 | 112.85 | 966.26 | 18.48 | 0.01 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |

˙

| Méthode des Moindres Carrés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X10 (MW) | X20 (MW) | PG1opt (MW) | PG2opt (MW) | Coût opt ($/h) | PL (MW) | Temps (s) | Nbre d'itération |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 110 | 144.76 | 124.24 | 972.72 | 17.77 | 0.05 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 115 | 143.49 | 125.40 | 973.84 | 17.71 | 0.05 | 178 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 120 | 142.23 | 126.64 | 975.01 | 17.64 | 0.04 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 110 | 148.56 | 120.65 | 969.63 | 17.98 | 0.05 | 181 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 115 | 147.51 | 122.49 | 970.62 | 17.91 | 0.06 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 120 | 146.03 | 123.04 | 971.65 | 17.84 | 0.03 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 110 | 152.36 | 117.05 | 966.96 | 18.18 | 0.04 | 172 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 115 | 151.09 | 118.25 | 967.80 | 18.11 | 0.03 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 120 | 149.83 | 119.47 | 968.54 | 18.05 | 0.02 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 110 | 156.16 | 113.46 | 964.68 | 18.39 | 0.03 | 154 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 115 | 154.90 | 114.68 | 965.53 | 18.32 | 0.02 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 120 | 154.22 | 117.64 | 975.62 | 18.38 | 0.01 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |

Remarque:

Nous avons amélioré le temps de calcul et le nombre d'itérations pour la méthode des Moindres Carrés en intégrant un facteur d'accélération de convergence compris entre 1 et  2.5. A titre d'exemple nous avons eu pour les points initiaux suivants:

PG10 = 145 MW        et      PG20 = 115 MW

M.C classique				M.C modifiée

PG1opt = 147.51 MW			PG1opt = 147.51 MW

PG2opt = 122.49 MW			PG2opt = 122.50 MW

T = 0.06 s					T = 0.05 s

Nbre = 166 itérations			Nbre= 69 itérations

Nous remarquons que les puissances optimales sont pratiquement les mêmes avec l'amélioration du temps de calcul et surtout le nombre d'itérations.

VI.2.2  Programmation  linéaire:

VI.2.2.1  Première variante:

De la même manière que pour la programmation non linéaire, nous allons en premier lieu considérer les pertes totales du réseau comme étant constantes et égales à:

PL= 18.26 (MW)

VI.2.2.1.1  Méthode N° 1:

Nous allons faire varier les points de travail afin de voir l'influence de ces valeurs sur les puissances générées optimales trouvées par le calcul et avons procédé à une dizaine d'essais dont les résultats sont regroupés dans les tableaux suivants:

| Tâche | X10 (MW) | X20 (MW) | X1op (MW) | X2op (MW) | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps sec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min{3.36x1+2.865x2} sous les contraintes: x1+x2=10.06 x125 x255 Coût original ($/h) | 170 | 90 | 0 | 10.06 | 170 | 100.06 | 949.12 958.6 | 0.01 |

| Tâche | X10 (MW) | X20 (MW) | X1op (MW) | X2op (MW) | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps sec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min{3.28x1+2.95x2} sous les contraintes: x1+x2=10.06 x135 x245 Coût original ($/h) | 160 | 100 | 0 | 10.06 | 160 | 110.06 | 953.30 923.6 | 0.05 |

| Tâche | X10 (MW) | X20 (MW) | X1op (MW) | X2op (MW) | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps sec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min{3.2x1+3.035x2} sous les contraintes: x1+x2=10.06 x145 x235 Coût original ($/h) | 150 | 110 | 0 | 10.06 | 150 | 120.06 | 960.43 971.9 | 0.02 |

| Tâche | X10 (MW) | X20 (MW) | X1op (MW) | X2op (MW) | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps sec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min{3.12x1+3.12x2} sous les contraintes: x1+x2=10.06 x155 x225 Coût original ($/h) | 140 | 120 | 10.06 | 0 | 150.06 | 120 | 970.59 971.8 | 0.05 |

| Tâche | X10 (MW) | X20 (MW) | X1op (MW) | X2op (MW) | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps sec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min{3.12x1+3.205x2} sous les contraintes: x1+x2=0.06 x155 x215 Coût original ($/h) | 140 | 130 | 0.06 | 0 | 140.06 | 130 | 982.89 982.9 | 0.05 |

| Tâche | X10 (MW) | X20 (MW) | X1op (MW) | X2op (MW) | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps sec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min{3.12x1+3.29x2} sous les contraintes: x1+x2=-9.94 x155 x25 Coût original ($/h) | 140 | 140 | -9.94 | 0 | 130.06 | 140 | 965.97 996.9 | 0.05 |

| Tâche | X10 (MW) | X20 (MW) | X1op (MW) | X2op (MW) | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps sec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min{3.20x1+3.12x2} sous les contraintes: x1+x2=0.06 x145 x225 Coût original ($/h) | 150 | 120 | 0 | 0.06 | 150.06 | 120 | 959.79 971.8 | 0.01 |

| Tâche | X10 (MW) | X20 (MW) | X1op (MW) | X2op (MW) | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps sec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min{3.28x1+3.12x2} sous les contraintes: x1+x2=-9.94 x135 x225 Coût original ($/h) | 160 | 120 | 0 | -9.94 | 150.06 | 120 | 974.19 971.8 | 0.05 |

| Tâche | X10 (MW) | X20 (MW) | X1op (MW) | X2op (MW) | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps sec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min{3.28x1+3.035x2} sous les contraintes: x1+x2=0.06 x135 x235 Coût original ($/h) | 160 | 110 | 0 | 0.06 | 160 | 110.06 | 963.68 923.6 | 0.05 |

| Tâche | X10 (MW) | X20 (MW) | X1op (MW) | X2op (MW) | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps sec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min{3.28x1+3.205x2} sous les contraintes: x1+x2=-19.94 x135 x215 Coût original ($/h) | 160 | 130 | 0 | -19.94 | 160 | 110.06 | 984.79 923.6 | 0.05 |

VI.2.2.1.2  Méthode N° 2:

VI.2.2.1.2.1  Première sous-variante:

Nous allons remplacer la fonction de coût par un ensemble de deux segments et en même temps allons faire varier les points de travail pour trois cas différents afin de voir également l'influence de ce type d'approximation sur les valeurs finales trouvées après calcul:

| Tâche | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps (sec.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| min{3.08x1+3.32x2+2.695x3+3.035x4} sous les contraintes: x130 x230 x340 x435 x1+x2=60 x3+x4=75 x1+x2+x3+x4=65.06 Coût original ($/h) | 135.00 | 135.06 | 889.65 916.81 | 0.05 |

| Tâche | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps (sec.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| min{3.08x1+3.2x2+2.695x3+2.95x4} sous les contraintes: x115 x245 x330 x445 x1+x2=60 x3+x4=75 x1+x2+x3+x4=65.06 Coût original ($/h) | 135.00 | 135.06 | 917.23 916.81 | 0.05 |
| Tâche | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps (sec.) |
| min{3.08x1+3.4x2+2.695x3+3.12x4} sous les contraintes: x140 x220 x350 x425 x1+x2=60 x3+x4=75 x1+x2+x3+x4=65.06 Coût original ($/h) | 150.06 | 120.00 | 914.08 971.81 | 0.05 |

VI.2.2.1.2.2  Deuxième sous-variante:

Nous allons remplacer la fonction de coût par un ensemble de trois segments et en même temps allons faire varier les points de travail pour trois cas différents:

| Tâche | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps (sec.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| min{3.08x1+3.24x2+3.4x3+ 2.695x4+2.9075x5+3.12x6} sous les contraintes: x120 x220 x320 x425 x525 x625 x1+x2+x3=60 x4+x5+x6=75 x1+x2+x3+x4+x5+x6=65.06 Coût original ($/h) | 150.06 | 120.00 | 919.40 971.81 | 0.05 |

| Tâche | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps (sec.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| min{3.08x1+3.2x2+3.32x3+ 2.695x4+2.865x5+3.035x6} sous les contraintes: x115 x215 x330 x420 x520 x635 x1+x2+x3=60 x4+x5+x6=75 x1+x2+x3+x4+x5+x6=65.06 Coût original ($/h) | 135.00 | 135.06 | 920.21 916.81 | 0.05 |

| Tâche | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps (sec.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| min{3.08x1+3.28x2+3.44x3+ 2.695x4+2.95x5+3.1625x6} sous les contraintes: x125 x220 x315 x430 x525 x620 x1+x2+x3=60 x4+x5+x6=75 x1+x2+x3+x4+x5+x6=65.06 Coût original ($/h) | 145.06 | 125.00 | 918.53 976.86 | 0.05 |

VI.2.2.1.2.3  Troisième sous-variante:

Nous allons remplacer la fonction de coût par un ensemble de quatre segments et en même temps allons faire varier les points de travail pour trois cas différents:

| Tâche | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps (sec.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| min{3.08x1+3.2x2+3.32x3+3.44x4+2.695x5+2.865x6+3.035x7+3.205x8} sous les contraintes: x115 x215 x315 x415 x520 x620 x720 x815 x1+x2+x3+x4=60 x5+x6+x7+x8=75 x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8=65.06 Coût original ($/h) | 140.06 | 130 | 920.44 982.89 | 0.10 |

| Tâche | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps (sec.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| min{3.08x1+3.16x2+3.28x3+3.4x4+2.695x5+2.95x6+3.0775x7+3.1625x8} sous les contraintes: x110 x215 x315 x420 x530 x615 x710 x820 x1+x2+x3+x4=60 x5+x6+x7+x8=75 x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8=65.06 Coût original ($/h) | 145.06 | 125 | 919.81 976.86 | 0.01 |
| Tâche | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps (sec.) |
| min{3.08x1+3.2x2+3.36x3+3.48x4+2.695x5+2.9075x6+3.035x7+3.1625x8} sous les contraintes: x115 x220 x315 x410 x525 x615 x715 x820 x1+x2+x3+x4=60 x5+x6+x7+x8=75 x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8=65.06 Coût original ($/h) | 145.06 | 125 | 920.45 976.86 | 0.01 |

VI.2.2.1.3  Méthode N° 3:

VI.2.2.1.3.1  Première sous-variante:

Nous allons remplacer la fonction de coût par un ensemble de deux segments et en même temps allons faire varier les points de travail pour trois cas différents:

| Tâche | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps (sec.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| min{518.8x1+647.8x2+308.65x3+453.85x4} sous les contraintes: x1+x2=1 x3+x4=1 135x1+165x2+70x3+110x4=270.06 135x1+165x2195 70x3+110x4145 Coût original ($/h) | 160.06 | 110 | 1082.23 923.60 | 0.05 |

| Tâche | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps (sec.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| min{518.8x1+580x2+308.65x3+415x4} sous les contraintes: x1+x2=1 x3+x4=1 135x1+150x2+70x3+100x4=270.06 135x1+150x2195 70x3+100x4145 Coût original ($/h) | 150.00 | 120.06 | 995 971.87 | 0.05 |

| Tâche | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps (sec.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| min{518.8x1+695x2+308.65x3+494.4x4} sous les contraintes: x1+x2=1 x3+x4=1 135x1+175x2+70x3+120x4=270.06 135x1+175x2195 70x3+120x4145 Coût original ($/h) | 150.06 | 120.00 | 1077.66 971.87 | 0.05 |

VI.2.2.1.3.2  Deuxième sous-variante:

Nous allons remplacer la fonction de coût par un ensemble de trois segments et en même temps allons faire varier les points de travail pour trois cas différents:

| Tâche | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps (sec.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| min{515.8x1+602.2x2+695x3+ 3.08x4+396.2125x5+494.4x6} sous les contraintes: x1+x2+x3=1 x4+x5+x6=1 135x1+155x2+175x3+70x4+95x5+120x6=270.06 135x1+155x2+175x3195 70x4+95x5+120x6≤145 Coût original ($/h) | 150.06 | 120.00 | 1077.20 971.87 | 0.05 |

| Tâche | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps (sec.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| min{515.8x1+647.8x2+794.2x3+ 377.85x4+453.85x5+603.2125x6} sous les contraintes: x1+x2+x3=1 x4+x5+x6=1 150x1+165x2+195x3+90x4+110x5+145x6=270.06 150x1+165x2+195x3195 90x4+110x5+145x6145 Coût original ($/h) | 150.00 | 120.06 | 1076.78 971.87 | 0.05 |

| Tâche | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps (sec.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| min{624.8x1+719.2x2+794.2x3+ 415x4+515.3125x5+603.2125x6} sous les contraintes: x1+x2+x3=1 x4+x5+x6=1 160x1+180x2+195x3+100x4+125x5+145x6=270.06 160x1+180x2+195x3195 100x4+125x5+145x6145 Coût original ($/h) | 160.00 | 110.06 | 1080.16 923.60 | 0.05 |

VI.2.2.1.3.3  Troisième sous-variante:

Nous allons remplacer la fonction de coût par un ensemble de quatre segments et en même temps allons faire varier les points de travail pour trois cas différents:

| Tâche | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps (sec.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| min{580x1+647.8x2+719.2x3+794.2x4+ 377.85x5+453.85x6+536.65x7+603.2125x8} sous les contraintes: x1+x2+x3+x4=1 x5+x6+x7+x8=1 150x1+165x2+180x3+195x4+ 90x5+110x6+130x7+145x8=270.06 150x1+165x2+180x3+195x4195 90x5+110x6+130x7+145x8145 Coût original ($/h) | 150 | 120.06 | 1075.50 971.87 | 0.01 |

| Tâche | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps (sec.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| min{558.2x1+624.8x2+695x3+794.2x4+ 415x5+473.9125x6+515.3125x7+603.2125x8} sous les contraintes: x1+x2+x3+x4=1 x5+x6+x7+x8=1 145x1+160x2+175x3+195x4+ 100x5+115x6+125x7+145x8=270.06 145x1+160x2+175x3+195x4195 100x5+115x6+125x7+145x8145 Coût original ($/h) | 145 | 125.06 | 1073.77 976.90 | 0.05 |

| Tâche | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps (sec.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| min{580x1+671.2x2+743.8001x3+794.2x4+ 396.2125x5+453.85x6+515.3125x7+603.2125x8} sous les contraintes: x1+x2+x3+x4=1 x5+x6+x7+x8=1 150x1+170x2+185x3+195x4+ 95x5+110x6+125x7+145x8=270.06 150x1+170x2+185x3+195x4195 95x5+110x6+125x7+145x8145 Coût original ($/h) | 150 | 120.06 | 1075.07 971.87 | 0.01 |

VI.2.2.2  Deuxième variante:

Nous avons supposé les pertes de transport comme étant variables et fonction des puissances générées. Les coefficients de ces variables ont été déterminées par la méthode de Gauss-Seidel d'où:

PL = 0.08996 PG1 + 0.03828 PG2

L'équation de bilan devient alors:

0.91004 PG1 + 0.96172 PG2 = 251.8

Nous allons faire une application uniquement sur un cas par méthode puisque qu'au niveau de la première variante, nous avons montré l'influence des variations des points de travail sur les puissances générées optimales et maintenant nous allons voir l'influence de la variation des pertes sur les puissances générées. Nous retiendrons le cas le plus favorable en temps et précision pour les deux dernières méthodes c'est à dire le cas où la courbe est partagée en trois segments.

VI.2.2.2.1  Méthode N° 1:

| Tâche | X10 (MW) | X20 (MW) | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps sec. | PL (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min{3.20x1+3.12x2} sous les contraintes: 0.91004x1+0.96172x2=-0.1124 x145 x225 Coût original ($/h) | 150 | 120 | 150.00 | 119.88 | 970.73 | 0.05 | 18.08 |

VI.2.2.2.2  Méthode N° 2:

| Tâche | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps (sec.) | PL (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min{3.08x1+3.24x2+3.4x3+ 2.695x4+2.9075x5+3.12x6} sous les contraintes: x120 x220 x320 x425 x525 x625 x1+x2+x3=60 x4+x5+x6=75 0.91004(x1+x2+x3)+0.96172(x4+x5+x6)=61.62 Coût original ($/h) | 135.00 | 134.07 | 915.95 | 0.05 | 17.27 |

VI.2.2.2.3  Méthode N° 3:

| Tâche | PG1op (MW) | PG2op (MW) | Coût opt ($/h) | Tps (sec.) | PL (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min{515.8x1+602.2x2+695x3+ 3.08x4+396.2125x5+494.4x6} sous les contraintes: x1+x2+x3=1 x4+x5+x6=1 141.06x1+159.26x2+177.46x3+ 91.36x4+115.41x5+139.45x6=251.8 135x1+155x2+175x3195 70x4+95x5+120x6145 | 155.00 | 115.15 | 1077.53 | 0.05 | 18.35 |

VI.2.3  Tableau récapitulatif:

Nous allons, sous forme de conclusion, essayé de récapituler ces différents résultats dans les tableaux suivants en mettant en évidence les différences maximales au niveau des puissances générées optimales trouvées, du temps moyen de calcul et de la différence maximale au niveau de la fonction de coût total.

VI.2.3.1  Programmation non linéaire:

VI.2.3.1.1  Première variante:

|  | D.F.P | B.F.G.S | Pearson | Broyden | Moindres Carrés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| opt PG1 (Max) (MW) | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 |
| opt ∆PG2 (Max) (MW) | 10 | 8 | 10 | 13 | 14 |
| Temps (s) | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| opt F (Max) ($/h) | 7 | 9 | 8 | 23 | 13 |

VI.2.3.1.2  Deuxième variante:

|  | D.F.P | B.F.G.S | Pearson | Broyden | Moindres Carrés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| opt PG1 (Max) (MW) | 31 | 12 | 13 | 10 | 12 |
| opt PG2 (Max) (MW) | 31 | 12 | 12 | 8 | 13 |
| Temps (s) | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| opt F (Max) ($/h) | 10 | 7 | 8 | 14 | 10 |
| Pertes (MW) | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | 18 |

VI.2.3.2  Programmation linéaire:

|  | méthode N º 1 | Méthode N º 2 | méthode N º 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| opt PG1 (Max) (MW) | 40 | 25 | 15 |
| opt PG2 (Max) (MW) | 40 | 25 | 15 |
| Temps (s) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| opt F (Max) ($/h) | 35 | 31 | 87 |